长沙理工大学金盆岭校区

户外照明系统（路灯、景观灯、庭院灯等）改造招标书

- 项目名称：金盆岭校区户外照明系统（路灯、景观灯、庭院灯等）改造项目。

- 项目地点：金盆岭校区。

- 项目内容：根据金盆岭校区现有户外照明系统的情况，师生普遍反应晚上路上很暗，灯光数量及照度达不到要求，有些道路路灯布置不合理；另外原电源线路老化，控制不规范，需要更换整理。为了达到美化校园、满足师生晚上照明要求，改善金盆岭校区照明条件，特对金盆岭校区户外照明系统（路灯、景观灯、庭院灯等）进行系统升级改造。具体招标内容如下:

⑴根据校园现状，设计一套符合国家相关标准要求的金盆岭校区户外照明系统改造方案，参照标准CJJ45-2006等有关国标。（校园主干道及次干道按CJJ45-2006的次干路及支路的照度要求）。

⑵灯具整体更换。

⑶整体电源线路、控制系统设计及更换，电源取点规范。

⑷灯杆及杆基除设计新增或现已损坏或不符合要求需要重新树立的外，尽量利用原有设施。

⑸采用LED节能灯具，灯具及电缆线材符合招标文件要求及国家和湖南省相关标准。

产品及材料要求

| 序号 | 设备（服务）名 称 | 规格型号及参数（服务内容） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED路灯头 | 1、灯具外型：采用高纯铝挤压铝成型。外型应利于LED光源的散热要求。铝散热器，散热片温度≤60℃（在25℃环境下）；。 2、灯具结构：电源与光源分腔设置，必须有电源腔；光源采用大功率灯珠模块化组合设计，防水端子连接，可调角度，有利于更换和维护。。 3、光源：采用科瑞、日亚等同挡次45 mil芯片，光通量≥130lm/W，整灯光效≥120lm/W 4、显色指数：Ra>70 5、色温：4000K±250 6、LED驱动：采用明玮、英飞拓等同档次隔离电源，功率因数：≥0.95，输入电压AC165---265V范围内能正常工作 7、防护等级：灯具防护等级为IP66及以上，绝缘类型I级 8、整灯使用寿命：大于50000小时 9、安规标准：符合GB7000.5—2007标准的所有适用条款要求 10、骚扰电压：符合GB17743—2007标准的所有适用条款要求 11、谐波电流限制：符合GB17625.1—2003标准的所有适用条款要求，并且总谐波<15% 12、浪涌试验：符合GB18595—2001的要求 13、抗扰度：浪涌抑制一能（抗雷击）的电压、保护水平不应低于2KV（线一线）和4KV（线一地）。 14、适用环境要求：-20℃～55℃的条件下能正常工作，满足本地的湿度要求：10%--90% 10、散热性能：具有良好的散热性能，散热片温度≤60℃（在25℃环境下） 11、环境要求：-20℃～55℃的条件下能正常工作 |  |
| 2 | LED路灯杆 | 1、灯杆采用内外热镀锌、防腐喷塑，上口径70mm，下口径165mm，壁厚为3mm，表面光亮平滑、无凹凸、无污点、不褪色，抗风力十级以上。 臂长1.5-2米，根据环境。 2、法兰结构尺寸依据道路路灯基础尺寸，灯杆安装要保证安全接地。连接件等均采用304不锈钢件等 3.基础符合国家标准。（有地脚隆）。 |  |
| 3 | LED庭院灯头及LED光源 | LED庭院灯及光源要求 1、灯具外型：庭院灯灯体为铝质，灯罩为钢化玻璃，铝镜面反光器。尺寸：￠600*H600以上，灯具防护等级为IP65及以上。光源采用360度发光的灯。具有良好的散热性能，铝散热器，散热片温度≤60℃（在25℃环境下）； 2、光源：采用科瑞、日亚等同挡次45 mil芯片，光通量≥130lm/W，整灯光效≥120lm/W 3、显色指数：Ra>70 4、色温：4000K±250、（6000 K±250） 5、LED驱动：采用明玮、英飞拓等同档次隔离电源，功率因数：≥0.95，输入电压AC165---265V范围内能正常工作 6、整灯使用寿命：大于50000小时 7、安规标准：符合GB7000.5—2007标准的所有适用条款要求 8、防护等级：灯具防护等级为IP66及以上，绝缘类型I级 9、骚扰电压：符合GB17743—2007标准的所有适用条款要求 10、谐波电流限制：符合GB17625.1—2003标准的所有适用条款要求，并且总谐波<15% 11、浪涌试验：符合GB18595—2001的要求 12、抗扰度：浪涌抑制一能（抗雷击）的电压、保护水平不应低于2KV（线一线）和4KV（线一地）。 13、适用环境要求：-20℃～55℃的条件下能正常工作，满足本地的湿度要求：10%--90% |  |
| 4 | LED庭院灯杆 | 1、灯杆采用304不锈钢，上口径80mm，下口径150mm，壁厚为2mm，表面光亮平滑、无凹凸、无污点。灯杆有接线盒。 3．法兰结构尺寸依据道路路灯基础尺寸，灯杆安装要保证安全接地，连接件等均采用304不锈钢件等 4.基础符合国家标准（有地脚隆）。 |  |
| 5 | 景观灯 | LED光源要求同庭院灯，灯具按设计符合国家标准。 |  |
| 6 | 主线缆及灯线 | 铜芯线，金杯、金龙等同档次，国标，主线规格为YJV电缆，具体规格由各公司设计确定，但需考虑压降及40%的余量。灯线规格为2*2.5. |  |
| 9 | 灯具安装及电缆敷设 | 灯及灯杆安装及基础按国标 电缆敷设需套PVC管，电缆沟：500*500.接线井：900*900*700，坑内砌砖，砂浆盖面，井盖（复合材料）按国标 |  |
| 10 | 电器控制 | 控制方式能光控时控，符合国家标准。 |  |

- 项目要求：经过实地考查，做出金盆岭校区户外照明系统整体改造设计详细方案并附明细报价。（注：经评审，未中标的方案前三名给予适当报酬）

- 项目工期：中标之日起60天内完成。

- 施工要求：交钥匙工程，校方只提供电源接点。所有水电及新增灯杆等材料由施工方全包。完工后留施工图纸。

- 质量要求：产品及工程符合招标文件及行业技术标准，符合施工验收规范，产品将封样检测。

- 质保验收：LED路灯整灯及庭院灯、景观灯光源均应有国家检验合格标志。芯片，凭芯片厂家的使用批次检测报告、封装厂家的芯片使用批次进货单和厂家制作灯具用芯片领料单的复印件加盖厂章等证明材料验收。整灯质保五年。改造完工后由学校组织相关人员进行整体验收。

- 付款方式：工程完工验收合格后付款95%，质保金5%质保到期后支付。

长沙理工大学后勤处

2014年8月17日